## PO_MANTENIMIENTO
PARTE OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE SITE - ANNUAL
ZONA | SUPE PUERTO | NOMBRE SITE: | SUPE |  | CODIGO SITE: | LI0394 |  | FECHA : | 2026-06-20 18:52:20
CRQ | CRQ000000084892 | COORDENADAS |  |  | TÉCNICO RESPONSABLE | Anderson Mejia
I .- INFRAESTRUCTURA
Site: | Modelo: | greenfield
| Tipo: | indoor
Torre: | Tipo: | autosoportada
| Estado: | OK
| Altura (m): | 35
| Verticalidad: | OK
| Pintura: | OK
| Escalera: | OK
| Línea de vida: | N/A
| Cable Vientos: | N/A
| Grapas: | N/A
| Templadores: | N/A
| Base Templadores: | N/A
| Base de Torre: | OK
Paredes: | OK
Concertina: | N/A
Puerta: | OK
Chapa: | OK |  |  | VISTA PANORAMICA DEL SITE |  |  | VISTA PARED PARIMETRICA
II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:
Tipo de Instalacion: | Súbterranea
Nivel de Tensión: | LBT
Sistema de Conexión: | Monofásica
N° Suministro: | nv
PDP: | Estado: | OK
| Voltaje 1(VAC): | 220
| ITM(A): | 50
| TVSS | OK
| Corriente 1(AAC): | 14.7
PDP
III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:
Gabinete Rectificador: | Estado: | OK
| Marca: | Huawei
| Ventiladores: | OK
| A/A: | OK
| Filtros: | OK
Power Core: | Marca: | Huawei
| Modelo: | mts9000a
Controlador:
|  | Modelo: | SMU02B
|  | Voltaje (VDC): | 51
|  | Carga (ADC): | 17.1
|  | LVBD/BLVD(VDC): | 43.6
|  | LVLD/LLVD(VDC): | 47
| Módulos: | Estado: | OK
|  | Modelo1: | ok
|  | Cantidad1: | 2
|  |  |  | Rectificador 1 |  |  | Power Core 1
Bancada Total 1: | Estado: | OK
| Cantidad: | 3
| Voltaje (V): | 51
| Marca1: | Huawei
| Modelo1: | esm48150a1
| Capacidad1(Ah): | 150
| Autonomia (Hr): | 19
IV .- GABINETE DE TRANSMISION:
Gabinete Tx1: | Estado: | OK
| Ventiladores: | OK
| A/A: | OK
| Filtros: | OK
| Radios (#): | 0
| Routers (#): | 0
| Modem (#): | 0
| BBU (#): | 0
| Switch (#): | 0
| Media Converter (#): | 0
|  |  |  | Gabinete Tx 1 Abierto |  |  | Pasamuro Gabinete Tx 1
V .- BTS:
BBU: | Tipo: | na
| Estado: | N/A
| FAN: | N/A
| Cable FO: | Estado: | N/A
|  | Banda 1 (MHz): | 0
|  | Cantidad: | 0
|  | VSWR: | N/A
|  | Alarmas Externas: | N/A
|  | Alarmas Internas: | N/A
|  |  |  | Panoramica de BBU1 |  |  | Alarmas Internas BBU1
|  |  |  | Alarmas Externas |  |  | VSWR
Tilt Eléctrico
VI .- SISTEMA RADIANTE:
Antenas:
| Sectoriales TDD: | Estado: | OK
|  | Cantidad: | 0
|  | Modelo: | na
|  | Tilt m.1(°): | N/A
| Microondas: | Estado: | OK
|  | Cantidad: | 1
|  |  |  | Torre |  |  | Vulcanizado Conectores S1
RRU | Cantidad: | 0
| Conectores: | OK
| Cables RF/IF: | OK
Luz de Balizaje: | Estado: | N/A
| Cantidad: | 0
Pararrayos: | Estado: | OK
|  |  |  | Vulcanizado Conectores S2 |  |  | Vulcanizado Conectores S3
VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:
Estado: | OK
Tipo: | parres
Cantidad: | 2
Resistencia (Ω) | 1.55
Topologia : | malla
|  |  |  | Resistencia de SPAT |  |  | Pozo a tierra
VIII.- IMAGENES FINALES:
Foto Panorámica del Interior del Site |  |  |  | Resistencia de SPAT |  |  | Pozo a tierra
IX.- OBSERVACIONES FINALES:
no hay linea de vida en la torre
Observacuon 1