## MANTENIMIENTO_AA
PARTE OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE AA - ANNUAL
ZONA : | QUINCHES | NOMBRE SITE: | QUINCHES |  | CODIGO SITE: | LI5641 |  | FECHA : | 2026-07-17 19:10:51
CRQ : | CRQ000000099028 | COORDENADAS : | 12°18'30.322"S, 76°08'36.850"W |  | TÉCNICO RESPONSIBLE : | Alcides Guevara
I .- INFORMACION DEL SISTEMAC DE AA
DATOS DE UNIDAD EVAPORADORA
Marca: | HUAWEI
Modelo: | PC300D
Serie: | 2152271745EYK1000704
Capacidad(BTU): | 1200
Ubicación: | gabinete TX
DATOS DE UNIDAD CONDENSADORA
Marca: | HUAWEI
Modelo: | PC300D
Serie: | 2152271745EYK1000704
Capacidad(BTU): | 1200
Ubicación: | patio
Tipo de Equipos: | MOCHILA |  |  | FOTO DE PLACA DE UNIDAD EVAPORADORA |  |  | FOTO DE PLACA DE UNIDAD CONDENSADORA
Tension: | 48
Fase: | DC
DATOS DE COMPRESOR
Tipo: | SCROLL
Marca: | HIGHLY
Modelo: | BSW014SKEW
Capacidad(BTU): | 1200
Tipo de Refrigerante: | R134a
FOTO DE COMPRESOR
II .- SISTEMA DE UNIDAD EVAPORADORA:
ESTADO DE COMPONENTES
Serpentín de Evaporador: | OK
Filtro de Alta Eficiencia: | OK
Filtro de Malla de Aluminio: | OK
Motor Eléctrico del Evaporador: | OK
Válvula de Expansión: | N/A
Faja del Ventilador del Evaporador: | OK
Termostato: | OK
Sensor de Obstrucción de FAE: | OK
PARAMETROS MOTOR VENTILADOR UE:
Medicion en Motor Ventilador UE | Valor Medido
Volt R-S (V) | 51
Volt S-T (V) | 0
Volt T-R (V) | 0
Volt R-Tierra (V) | 0 |  |  | FOTO DE LIMPIEZA Y ESTADO DE SERPENTIN DE UE |  |  | FOTO DE COMPONENTES DE UE (PARTE ELECTRICA)
Volt S-Tierra (V) | 0
Volt T-Tierra (V) | 0
R (Amp) | 0
S (Amp) | 0
T (Amp) | 0
Placa (Amp) | 0
TERMOSTATO
| DATOS | Setpoint | Ambiental
| Temperatura | 22 | 16
| Humedad | 50 | 25
| Tipo | digital
| Marca | HUAWEI
| Modelo | SMU02B
|  |  |  | FOTO CORRIENTE REAL EN MOTOR VENTILADOR |  |  | FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA EN MOTOR VENTILADOR
|  |  |  | FOTO TERMOSTATO TEMPERATURA |  |  | FOTO TEMPERATURA DE EXPULSION
III .- SISTEMA DE UNIDAD CONDENSADORA:
ESTADO DE COMPONENTES
Serpentin de Condensacion: | OK
Ventiladores de Condensador: | OK
Rodajes de Ventilador de Condensador: | N/A
Faja del Ventilador del Condensador: | N/A
Gabinete en General: | OK
Contactores de Ventilador: | OK
|  |  |  | FOTO LIMPIEZA Y ESTADO DE SERPENTIN DE UC |  |  | FOTO COMPONENTES DE UC (PARTE ELECTRICA)
PARAMETROS DE COMPRESOR DE UC:
Medicion en COMPRESOR DE UC | Valor Medido
Volt R-S (V) | 51
Volt S-T (V) | 51
Volt T-R (V) | 0
Volt R-Tierra (V) | 0
Volt S-Tierra (V) | 0
Volt T-Tierra (V) | 0
R (Amp) | 0
S (Amp) | 0
T (Amp) | 0
Placa (Amp) | 0
|  |  |  | FOTO CORRIENTE REAL EN COMPRESOR |  |  | FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA COMPRESOR
PARAMETROS MOTOR VENTILADOR DE UC:
Medición en MOTOR VENTILADOR DE UC | Valor Medido
Volt R-S (V) | 51
Volt S-T (V) | 0
Volt T-R (V) | 0
Volt R-Tierra (V) | 0
Volt S-Tierra (V) | 0
Volt T-Tierra (V) | 0
R (Amp) | 0
S (Amp) | 0
T (Amp) | 0
Placa (Amp) | 0
|  |  |  | FOTO CORRIENTE REAL EN MOTOR DE UC |  |  | FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA EN MOTOR DE UC
IV .- COMPONENTES DEL SISTEMA:
ESTADO DE COMPONENTES
Tubería de alta presión: | OK
Tuberia de baja presión: | OK
Filtro deshidratador: | OK
Filtro de succión: | OK
Visor de línea líquida: | N/A
Válvula de Paso: | N/A
Contactor del Compresor: | OK
Presostato por alta presión: | OK
Presostato por baja presión: | OK
Protector de voltaje: | OK
Válvulas solenoide: | N/A
Controlador fullgaugue: | N/A
|  |  |  | FOTO PANORAMICA DE TUBERIAS DE ALTA Y BAJA |  |  | FOTO PANORAMICA DE COMPONENTES
PARAMETROS
DATOS
Alta Presión | OK
Baja Presión | OK
Temperatura exterior (°C) | 25
Tipo de Filtro | OK
Medida de Filtro (LxAxE) | OK
|  |  |  | FOTO MEDIDA EN BAJA PRESION |  |  | FOTO MEDIDA EN ALTA PRESION
V .- REPORTE FOTOGRAFICO POST MANTENIMIENTO:
AREA DE UNIDAD EVAPORADORA |  |  |  | AREA DE UNIDAD CONDENSADORA |  |  | FOTO PANORAMICA DE EQUIPOS
VI .- OBSERVACIONES GENERALES
NA
OBSERVACION
VII .- RECOMENDACIONES GENERALES
NA