## CLP
INFORME DE CLIMATIZACION AA CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS
Nombre de la Estación: | CATAHUASI
Nombre de Localidad: | CATAHUASI
Fecha: | 08/08/2026 - 08/08/2026
Zona: | LIMA SUR
ID site: | LI1540
CRQ Y/O INC: | CRQ000000250071
Asunto: | equipo de aire acondicionado de gabinete con fallas
Técnico:
ANTECEDENTES
equipo de aire se encuentra con tarjeta averiada
MODELO DE AIRE ACONDICIONADO
Marca: | Huawei
Modelo: | pc300d
Serie: | 2152271745Eyk1000165
Voltaje: | 49
Refrigerante: | R 134A
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
se desmonto y se realizó pruebas en el equipo de aire medición de voltaje medición de precion de g
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA
FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO |  | FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO
FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO |  | FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO
FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO
FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA |  | FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR
FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR |  | FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO
CONCLUSIONES |  | Detalle de avería: | tarjeta se encuentra sulfatados debido a la humedad se recomienda sellado
se requiere cambio de tarjeta principal
RECOMENDACIONES
se requiere sellado con silicona para que no ingrese el salitre o humedad